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	УТВЕРЖДАЮ

	Заведующая
МКДОУ «Детский сад «Улыбка»
 _______________ Б.Г. Самиева

	«_____» __________ 20___ г.



АКТ
обследования и категорирования МКДОУ «Детский сад «Улыбка»


В целях реализации требований Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и в соответствии с Решением  заведующей МКДОУ «Детский сад «Улыбка» межведомственная комиссия в составе председателя комиссии заведующей МКДОУ «Детский сад «Улыбка»  Самиевой  Бурлият Гаджиевны и членов комиссии:
- сотрудника 3 отделения отдела в г. Хасавюрте УФСБ России по Республике Дагестан ___________________________;
- старшего инспектора ГОООПОО МОВО по г. Кизилюрту - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан», капитана полиции Гаджиева РД.;
- представителя ОНД и ПР №6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам, Гусейханова А.З. 
провела обследование объекта и установила:
I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка»,
Кумторкалинский район с.Коркмаскала ,ул.Дзержинского 46а (89034823501)


(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 
являющегося правообладателем объекта (территории)
МКДОУ «Детский сад «Улыбка», ул.Дзержинского 46а, mkdouulibkas@yandex.ru

(наименование и адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
оказание дошкольных образовательных услуг
(основной вид деятельности органа (организации)
четвертая категория
(категория опасности объекта (территории)
общая площадь – 4646,5  м2 , площадь здания –  1191,76 м2 протяженность периметра – 270 м.
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)
№ 2662/3108.2023;№ 8302/12.12.2023
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)


Самиева Бурлият Гаджиевна, 89034823501,mkdouulibkas@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников 
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)
Заведующая МКДОУ «Детский сад «Улыбка», Самиева Б.Г., 89034823501,mkdouulibkas@yandex.ru
	 .
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)


II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся
 и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):  
10 часов 30 мин., с 0730- 1800
 (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории)                                             40
                      (человек)
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций           _____155______
                                                                                                                                                                                                                                           (человек)


4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций __1__
                  (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)
1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
	№ 
п/п
	Наименование
	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом 
элементе
	Общая 
площадь, 
кв. метров
	Характер 
террористической
 угрозы
	Возможные 
последствия

	1.
	Котельная
	1
	12,9
	взрыв
	Разрушение, 
человеческие жертвы,
нарушение 
деятельности 
объекта

	2.
	Трансформатор
(160 квт, ТМГ 1987225)

	-
	-
	взрыв
	Разрушение, 
человеческие жертвы,
нарушение 
деятельности 
объекта


2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через ограждение, взлом двери и окон на 1 этаже здания 
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, взрыв;
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
 (территории)
1. Предполагаемые модели действий нарушителей:  	
а) применение взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания с человеческими жертвами;
б) поджог (пожар): огонь может быстро распространяться по зданию объекта, возможны человеческие жертвы;
в) применение отравляющих веществ: может произойти частичное или полное заражение помещений объекта;                                                                                                                           
         г) захват заложников: возможны человеческие жертвы.
 (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): возможное разрушение (заражение) здания до 2000 м2, порча имущества, человеческие жертвы, нарушение деятельности объекта
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, 
кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)
V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)
Возможное количество пострадавших на объекте (территории)                            130	
                                                                                                                                                               (человек)
VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории):  
ведомственная сторожевая охрана
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):  
нет.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения:  
Sonar 0013242588   SRM-7001C 
(наличие, марка, характеристика)
б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:  
имеется, дизельное устройство «Фрегат»  АД-150-Ф, сила тока А6270, 
напряжение 400/230В частота 50 ГЦ при 1500 об /мин

 (наличие, марка, количество)
в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):  
нет

 (наличие, марка, количество)
г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:  
нет
(наличие, марка, количество)
д) наличие системы наружного освещения объекта (территории):  
имеется, светильники, 15 шт.
(наличие, марка, количество)
е) наличие системы видеонаблюдения:  
12 камер видеонаблюдения EZ-IP Dahua , из них 10 наружных и 2 внутренних
 (наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 КПП на входе в здание детского сада, 2 калитки с домофоном для прохода людей, 3 ворота для заезда (выезда) автотранспорта  
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)  из здания – всего 17: 0 эт-3 вых,1 эт-7вых, 2 эт-7вых,с объекта – 5: 2 для людей и выезда автотранспорта - 3                                                      ..
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
                                                                                     нет
(тип установленного оборудования)
г) физическая охрана объекта (территории):
в дневное время сотрудник ООО ЧОО «Тор» , ночью - сторожевая охрана
3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):
	а) наличие автоматической пожарной сигнализации:
имеется автоматическая пожарная сигнализация с возможностью 
речевого оповещения о пожаре


                                                                                                                     (характеристика)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
                                        6 пожарных крана в здании, по 3 на каждом этаже 
(характеристика)
в) наличие автоматической системы пожаротушения:
автоматической системы пожаротушения не имеется



(тип, марка)
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:  
имеется
(тип, марка)
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):  
имеются ОП – 4(3) АВСЕ - 15 шт.
(характеристика)
VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования и в соответствии с подпунктом «г» пункта 13 части II Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МКДОУ «Детский сад «Улыбка» присваивается 4 категория опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и в соответствии с пунктом 24 настоящего Постановления необходимо проводить следующие мероприятия:

- разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;
- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
- установить КТС с выводом пульт ПЦН МОВО МОВО по г. Кизилюрту - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» (пункт 6.48 СП 118.13330.2012).
- устранить нарушения, выявленные ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам:
· для здания объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не обеспечивается подъезд для пожарной техники со всех сторон здания (п.8.1 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара»),
· не представлена документация о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на кровле с составлением соответствующего акта (протокола) испытания (п/п «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее - Правила противопожарного режима).
· двери лестничных клеток от поэтажных коридоров, и разделяющие поэтажные коридоры не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»),
· не обеспечивается категорирование помещений производственного и складского назначения и наружных установках, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности». Не представлены расчеты по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
· двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры не предусмотрены противопожарные с пределом огнестойкости не менее Е1 15, не представлены сертификаты пожарной безопасности, (п. 5.2.3 СП 1,13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	
· на установленные средства обеспечения пожарной безопасности (противопожарные двери, противопожарные клапаны) не представлены сертификаты пожарной безопасности (ст. 134, ч. 3 ст. 88, таблица 24 приложения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
· дверные проемы лифтовых шахт с выходами из них в коридоры не защищаются противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45 (не представлен сертификат) (ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),
· в спальных помещениях допущено применение материалов покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (по факту, отделка полов в спальных помещениях выполнена из линолеума с неизвестными показателями, не представлены сертификаты пожарной безопасности на примененный материал, тем самым не подтверждается класс пожарной опасности материала), (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2.19 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»).
· допущено применение материалов для отделки полов в спортивном зале и музыкальном зале с показателями ниже, чем указано в таблице 29 Приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (менее чем КМ2) (по факту: отделка полов в спортивном и музыкальном зале выполнена из линолеума с неизвестными показателями, не представлены сертификаты пожарной безопасности на примененный материал, тем самым не подтверждается класс пожарной опасности материала), (ч. 1 и ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. /.2.19 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»).
· на объекте защиты не обеспечивается нахождение эвакуационного освещения в круглосуточном режиме работы или включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения и не оборудованы источниками бесперебойного электропитания (ч. II ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2028 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
· системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и.
· звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в  помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников  объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ч 7 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
· пожарный пост (диспетчерская) не обеспечена телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения  человека  от опасных факторов пожара на каждого дежурного, (п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 
· ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке менее 1,35 м, фактическая ширина эвакуационного пути по лестнице составляет 1,19 м (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).
· не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVI11 настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
· не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств - не представлен договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
· не представлена исполнительская документация на установленные средств обеспечения пожарной безопасности - автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения и управления эвакуацией людей (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
· не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
· не представлена документация на проведение испытаний конструкции дорожной одежды проездов для пожарной техники (должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин - 16 тонн на ось) (п. 8.9 СП.4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты, ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).
· выход в чердачное помещение здания не оборудован противопожарной дверью 2-го типа ( п. 7.6. СП.4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты, ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).
· на путях эвакуации из здания и в местах размещения первичных средств пожаротушения не применяются сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара и (или) выполнения им определенных действий при пожаре для обеспечения собственной безопасности и снижения размер? потерь от пожара (п.4.3. ГОСТ Р 12.4.026-2001; п.1.1 НПБ 160-97).
· помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарною водоснабжения и схемами обвязки насосов (п.51 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
· дверные проемы из помещений пищеблока не защищаются противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 (ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
· не представлена техническая документация на воздуховоды и коллекторы систем вентиляции с указанием класса пожарной опасности теплоизоляционных и облицовочных материалов воздуховодов и предела огнестойкости (ст. 138 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18, п. 6.13 и п. 6.19 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»),
· не определено порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.
· ширина эвакуационных выходов из групп на 1 и 2 этажах менее нормативной, фактическая ширина составляет 1,11 м (п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).
· ширина двери спальном помещении составляет менее нормативной фактическая ширина 0,75 м. (п. 7.2.13 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», п. 5.1.2, п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»),
· спальном помещении (средняя группа, 2 этаж) предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек отсутствует 2 эвакуационный выход; (п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).
· не представлена техническая документация на выполненную облицовку, отделку и теплоизоляцию внешних поверхностей наружных стен (ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; и, 5.2-3 СП 2.13130.2012«Свод правил. Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»).
· лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (п. 3 ППР РФ № 1479);
· для детских дошкольных учреждений настилы площадок наружных металлических лестниц не изготовлены сплошные из рифленой стали, ступени - - из штампованных элементов или из просечно-вытяжной стали, (ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 М123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.4.6 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли.;
· у пожарных гидрантов, а также по направлению движения к нему, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), (п. 48 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №1479«О противопожарном режиме»).
· не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов (и. 48 ППР № 1479);
· не организовано перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 ППР № 1479);.
· на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м (радиаторы) (ч. 4. ст. 4 ФЗ № 123, п. 4.3.7 СП 1.13130.2020);
· на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м (вентиляционная труба) (ч. 4. ст. 4 ФЗ № 123, п. 4.3.7 СП 1.13130.2020);
· ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу (п. 31 ППР № 1479);
· на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР № 1479);
· не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 ППР № 1479);
· отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54ППР №1479);
· расстояние от внутреннего края проезда до стены здания менее 5-8 метров (п.8.8.  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»)
· запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 Постановления Правительства РФ 25.04.2012 № 1479 «О противопожарном режиме»)
· ограждение наружных лестниц (кол. 3 шт.) менее нормативной
· (фактическая высота -109) (п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
· помещение котельной не оборудовано системой пожарной сигнализации (ст. 4 ФЗ № 123, 4.4  СП 486.1311500.2020)
· лестница 3-го типа (открытые металлические лестницы) размещены у частей стен со световыми проемами менее 1 м. от плоскости оконных проемов (п. 4.4.7 СП 1.13130 2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
· на объекте защиты с массовым пребыванием не обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, (п. 9 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №1479«О противопожарном режиме»);
· не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (п.9 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №1479 «О противопожарном режиме»).	
· перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, (п. 4.2.21. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
· на дверке шкафов, где размещен ПК, не нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК», и порядковые номера шкафов. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности, (п. 5.20 ГОСТ Р 51844 -2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные).
IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 
объекта (территории)

нет
(наличие локальных зон безопасности)
нет
(другие сведения)
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